“ВАЛДА – ЕН” ЕООД

Обект	: 	Текущ ремонт по чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
 		на инженерен корпус, сграда № 1
 		НВУ "Васил Левски" - В. Търново

Част	: 	Електро

Възложител:	НВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново

Обяснителна записка

# Обща част

Проектът се изготвя въз основа на техническо задание от Възложителя и в съответствие с другите проектни части за ремонта на сградата.

Разработката третира проектиране на вътрешни инсталации за осветление и контакти, силова инсталация, слаботокови мрежи и пожароизвестяване.

При изготвянето на проекта са спазени изискванията на :

- Наредба №3 от 9 юни 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии ( НУЕУЕЛ ) – ДВ бр.90 и бр.91 от 2004г.;

- Наредба №16-1168.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането  – ДВ бр.26 от 07.03.2008г., в сила от 11.03.2008г.;

- Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

- Електрически уредби в сгради (БДС, IEC 60364)

- Наредба № 8/28.12.2004г. за мълниезащита на сгради , външни съоръжения и открити пространства

- Правилник за приемане на ел.монтажни работи изменение ДВ бр.10/1999г.БСА 12/1999г.

# Съществуващо състояние

Към момента на обекта има електроинсталация, която е компрометирана, не отговаря на съвременните изисквания за управление, комутация и защита. Главното табло е метален шкаф на стена и е разположено в сутерена. На етажите са монтирани разпределителни табла, метални шкафове на стена.  Захранващите консуматорите линии са дву и четирипроводни. Необходима цялостна на таблата като се заложат автоматични предпазители, трижилни и петжилни захранващи линии. При реконструкцията ще се изпълнят нови етажни табла и ще се монтират дефектототокови защити и да се реализира TN-S схема за захранване на ел. консуматорите в сградата. Всяка стая ще бъде със самостоятелно подтабло тип апартаментно.

Изброените проблеми, както и предвиждения ремонт са предпоставка за изготвяне на нови решения за вътрешна и външна инсталации, LAN мрежа и пожароизвестителна инсталация.

# Проектни решения

## Ел. табла

Необходимо е реконструкция на съществуващото главно разпределително ел. табло ГРТ, осигуряващо  инсталациите на обекта с новото му предназначение. От ГРТ се захранват междинните ел. табла ЕТ 1 запад и ЕТ 2 изток.

В ел. таблата се монтират автоматични предпазители и дефектнотокови защити. Всички табла се заземяват и зануляват. Преходното съпротивление на защитното заземление не трябва да бъде по-голямо от 10 ома. Ако е необходимо, да се набият допълнително заземители.

Измерването на съпротивлението да се извърши от лицензирана лаборатория преди въвеждане на обекта в експлоатация.

Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се направи измерване на заземителния контур и на контактите „фаза-нула”.

## Силова инсталация

Инсталацията ще бъде изпълнена по система TN-S.  Контактните излази ще бъдат разположени съгласно приложените чертежи. Захранването им се осъществява от съответните табла, с проводник със сечение, указан в схемата на таблото.

Всички токови кръгове на силовата инсталация  задължително са защитени с дефектнотокова защита със праг на сработване не по-голям от 30mA.

Захранващите кабели по стени да се монтират в гофрирани тръби по стените и канали в при преминаване по тавана на коридора.

## Контакти

Използваните контакти са тип „Шуко”. Може да се използват контакти италиански стандарт за компактност. Височината на монтажа на контактите, ако не е указано друго до токовия кръг, е 0.5 м от готов под.

## Вътрешна осветителна инсталация

Работното осветление е решено с осветителни тела LED. Постигната е осветеност на работните места съгласно изискванията на БДС EN 12464. В залата е предвидено монтиране на декоративни аплици на стените. Кабелите ще се положат в гофрирани тръби скрито под мазилката.

Осветлението на сервизните помещения е изпълнено с влагоустойчиви LED осветителни тела, тип аплик.

На чертежите са показани схемите на осветителната инсталация. Захранването на отделните токови кръгове на осветлението се извършва от съответните табла с проводник 3x1.5mm2 ПВВМ изтеглен в гофрирани тръби.

Ключовете се монтират на височина 1.30 м от ниво готов под.

## Евакуационно и аварийно осветление

Евакуационното и аварийното осветление имат за цел да осигури безпрепятственото напускане на сградата съгласно плана за евакуация.

Аварийното осветление е реализирано локално посредством осветители с вградени акумулатори.

## Подгряване на улуци и водосточни казанчета

От етажно табло "изток" на етаж 5 чрез кабел 2х4 мм2 се захранва табло LED, тип апартаментно 8-12 предпазителя. Таблото се разполага в клуба (залата) в северозападния ъгъл на стаята, до стълбището.

От таблото два проводника ШКПТ 2х2.5 мм2 се извеждат на покрива. Инсталацията за подгряване се изпълнява с проводник Devisafe 20 Т. Закрепването на кабела е чрез PVC скоби.

## LAN мрежа

Компютърната свързаност на обекта се осигурява чрез мрежата на Възложителя. Тъй като не разполагаме със задание за LAN мрежата, даваме принципна топология за реализиране на такава.

- Основна входна точка на LAN мрежата в дежурна стая партер. Резервна входна точка в подпокривното пространство, както  е показана на схемата

- WiFi мрежа с входна точка и център на „звездите“ комуникационен шкаф RACK 19’ 6U.

Опроводяването се извършва с два вида кабели:

- от патч панела към розетки RJG45F FTP AWG 4x2 cat.5 building. От патч панела към суича UTP AWG 4x2 cat.5 flexible.

- от RJ45F до Haplite (WIFE точки на всеки етаж) UTP AWG 4x2 cat.5 flexible (патч кабел).

При полагането на кабелите да се изпълняват изискванията на ISO 11801 "Правила за окабеляване помещенията на потребителя".

Прeди изпълнение на мрежата да се измери затихването в работните места съгласно указанията към схемата за изпълнение на LAN мрежата.

## Пожароизвестяване

Предвидената пожароизвестителна инсталация е конвенционална.

Разпределението на пожароизвестителните линии и датчици са съобразени с предназначението и разположението на всяко помещение.

В коридора е предвиден ръчен бутон CCP-E за известяване при пожар или авария от персонала.

В стаите и коридора се монтират оптични димни датчици SLR-E/3N. Пред стаите са предвидени паралелни светлинни индикатори.

За обезпечаване на работата на система при прекъсване на токозахранването към пожароизвестителната централа PH.MR.822.CP, конвенционална с 8 релейни изхода е предвиден акумулатор 12V/7Ah POW KING.

Инсталацията се изпълнява с трудногорим безхалогенен кабел TW-2X0,5-GR3, положен в гофрирана тръба по приложената схема.

За произвеждане на пожарен звуков сигнал са предвидени външна и вътрешни сирени.

Типът на всички захранващи кабели, с техните дължини, са представени в КС към проекта.

Проект:

инж. Р. Харизанов