“ВАЛДА – ЕН” ЕООД

Обект	: 	Текущ ремонт по чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
 		на инженерен корпус, сграда № 1
 		НВУ "Васил Левски" - В. Търново

Част	: 	ВК

Възложител:	НВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново

Обяснителна записка

# Обща част

Настоящият проект се разработва въз основа на техническо задание от Възложителя и проекти за текущия ремонт по части – архитектура, електро, ОВК.

Целта на проекта е да изясни възможността за осигуряване на необходимите водни количества от съществуващата мрежа и начина на отвеждане на отпадните води.

При проектирането са използвани следните нормативи и материали:

- Наредба № 4 от 29.09.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

- Наредба No РД-02-20-8/17.05.2013 г за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

- Наредба № Iз–1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

# Проектни решения

Запазва се съществуващото водопроводно отклонение за обекта и цялата водопроводна и канализационна мрежа в сутерена и на етажи 1 и 2.

Подменя се изцяло водопроводната инсталация етажи 3, 4 и 5 и се осигурява захранване с топла, циркулационна и студена вода на санитарните уреди.

Водопроводната инсталация в етажите ще бъде изпълнена с полипропиленови тръби и фитинги.

Вертикалните клонове ще бъдат подменени с полипропиленови тръби със съответния диаметър.

## Водопровод

Инсталацията ще бъде изпълнена с полипропиленови тръби, скрито в тухлените зидове. При отклоненията от вертикалните щрангове към санитарните възли се монтират спирателни кранове.

Сградната тръбната мрежа да се изпълни от PPR тръби, с диаметри и дължини, показани в разпределението. За студена вода да се ползва PPR PN16, а за топлата– PPR PN20. Хоризонталните клонове се проектират с възходящ наклон не по – малък от 0.005 към санитарните арматури.

Покритието от мазилка трябва да се изпълни с дебелина не по-малка от 20 mm.

Тръбите, които са в близост до проводници от ел. инсталацията да се изолират с полимерна лента.

### Вертикални клонове В1, В2, В8, В10

q н макс.чобщ.в. l/h – Според Приложение No 3, т. 1.1 q н макс.чобщ.в = 12.5 l/h живущ

М уч = 12 – брой живущи етажи 3, 4 и 5

ОПРЕДЕЛЯНЕ на Еa сгр

| No | Вид прибор | m | Еа |  Еа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смесител за тоалетна мивка | 6 | 0.5 | 3.00 |
| 2 | Клапан за клозетно казанче | 6 | 0.5 | 3.00 |
| 3 | Смесител за душ | 6 | 1 | 6.00 |
|  |  |  |  | 12 |

при Муч = 12 	Р сек = 12*12.5/720*12= 0.017

q max s= 0.45

Приемаме q max s= 0.35 l/s за етажи 1 и 2

- Общо водно количество за клонове В1, В2, В8, В10

q = 0.45+0.35 = 0.8 l/s

### Вертикални клонове В3-7, В9, В11

ОПРЕДЕЛЯНЕ на Еa сгр

| No | Вид прибор | m | Еа |  Еа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смесител за тоалетна мивка | 12 | 0.5 | 6.00 |
| 2 | Клапан за клозетно казанче | 6 | 0.5 | 3.00 |
| 3 | Смесител за душ | 6 | 1 | 6.00 |
|  |  |  |  | 15 |

при Муч = 18 	Р сек = 18*12.5/720*15= 0.021

q max s= 0.545

Приемаме q max s= 0.35 l/s за етажи 1 и 2

- Общо водно количество за клонове В3-7, В9, В11

q = 0.545+0.35 = 0.895 l/s

Това водно количество ще се проведе с полипропиленови тръби 40 мм, топла и студена вода, от първи до трети етаж и 32 мм четвърти и пети етаж. Циркулационната вода е с полипропиленови тръби 32 мм.

## Противопожарно осигуряване

### Външно пожарогасене

Решено е с изграждането на уличната водопроводна мрежа.

### Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене

Изгражда се противопожарна водоснабдителна инсталация с поцинковани тръби 2" и се оборудва с противопожарна касета на всеки етаж.

Касетата се разполага срещу стълбището, на достъпно място.

Захранването на противопожарната инсталация е от съществуващата тръбна мрежа в сутерена. Местоположението на тръбите е показано на чертежите.

# Канализация

Всички канализационни тръби в сградата ще бъдат РVС. Включването на отпадните води от новите уреди ще бъде в съществуващи вертикални канализационни клонове, чиито тръби също се подменят. За вентилация тръбите от санитарните възли са изведени на 30 см над покрива.

Отделните прибори се отводняват с РVС тръби 110 и 50 мм..

Атмосферните води се отвеждат по водосточни тръби повърхностно по терена.

Тъй като нямаме увеличение на консуматорите, то не се променят отпадните водни количества и диаметрите на тръбите се запазват.

Проектант:

Г.Димитрова